Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев

Изготовлено 5 экз,  в  т.ч:

4 экз – заказчику

1 экз – в архив разработчика

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpo.elcom.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Лицензия (кем выдана, срок) | Свидетельство № П-014(4)-25032011 от 25.03.2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |
| Функции по лицензии, основные виды работ | Градостроительная документация. Выполнение геодезических изысканий. Выполнение проектных работ. Инжиниринговые услуги. |

Подпись руководителя  __________________________ Н.Е. Волков

м.п.

#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Запись ГИПа о соответствии проекта |  |
| 2 | ##### Основные сведения проектной организации |  |
| 3 | ##### Свидетельство №п-014(4)-25032011 от 25.03.2011 |  |
| 4 | ##### Письмо – заказ на проектирование №01-10а-356 от 16.03.2012 |  |
| 5 | ##### Задание на проектирование |  |
| 6 | ##### Исходные данные для с. Гатиха |  |
| 7 | ##### I. Введение |  |
|  | ##### II. Утверждаемая часть |  |
|  | ##### III. Обосновывающие материалы |  |
| 8 | ##### Графическое приложение |  |
| Лист 1 | ##### - Зоны теплоснабжения с. Гатиха |  |

# I. ВВЕДЕНИЕ

# 1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения с. Гатиха Владимирской обл. разработана на основании заказа и задания на проектирование.

Муниципальное образование Пенкинское сельское поселение находится в Камешковском муниципальном районе Владимирской области.

В состав территории муниципального образования Пенкинское (сельское поселение), входят 17 населенных пунктов.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенного пункта, имеющего централизованное теплоснабжение.

Проектом предполагается вывод из системы центрального теплоснабжения всех существующих жилых домов с переводом их на поквартирные системы отопления.

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Территория сельского поселения расположена в МО Пенкинское  Владимирской области.

Рельеф местности  - спокойный,  с уклоном на юг.

Почвы преимущественно дерново-подзолистые с преобладанием по механическому составу лёгких песчаных и супесчаных, обладающих низким естественным плодородием, кислые.

Климат в сельском поселении - умеренно-континентальный. Погода в течение год и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет +36 ÷ +39оС, абсолютный минимум - на январь и составляет -43 ÷ -46 оС. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,7 ÷ +3,8 оС.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 40-55см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков составляет 550-662 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающими направлениями ветра в холодный период являются юго-западные и южные,  в тёплый - северные, северо-западные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек. максимальная скорость ветра 20 м/сек. Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Населенный пункт расположен в юго-восточной части Камешковского муниципального района Владимирской области.

Численность населения по данным на 2010 г . составляла 771 чел.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 285. В поселке расположены общественные здания: Ростелеком тех здание, гаражи РКРМ, вспомогательный корпус, столовая РРЛ, детсад, ФАП, библиотека.

II. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам села Гатиха, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2011 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 15800 | 17450 | 18250 |
|  | - многоквартирные дома | 5900 | 5900 | 5900 |
|  | - индивидуальный жилой фонд | 9250 | 11550 | 12350 |
|  | - общественные здания | 650 | 650 | 650 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 1495500 | 1693300 | 1762100 |
|  | - многоквартирные дома | 400000 | 400000 | 400000 |
|  | - индивидуальный жилой фонд | 795500 | 993300 | 1062100 |
|  | - общественные здания | 300000 | 300000 | 300000 |

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

В поселке теплоснабжение централизованное.

Существующая зона централизованного теплоснабжения располагается в восточной части  центральной зоны поселка, где расположена многоквартирная застройка, общественные и производственные здания.

Генпланом сохраняется инерционно сложившаяся современная планировочная структура.

Проектом предусматривается вывод из системы центрального теплоснабжения  всех существующих жилых домов с переводом их на поквартирные системы отопления.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источников тепла, МВт(Гкал/ч) | 1,42(1,22) | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт(Гкал/ч): | 0,83(0,72) | 0,39 | 0,39 |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Проектом предполагается вывод из системы централизованного теплоснабжения всех существующих жилых домов с переводом их на поквартирные системы отопления.

4. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предусматривается значительная децентрализация теплоснабжения поселка. Секционная застройка (ориентировочно 136 квартир), снабжающаяся теплом от центральной котельной, переводится на поквартирные системы теплоснабжения. В квартирах устанавливаются настенные газовые двухконтурные котлы типа CIAO 24N CSI NORD производства Beretta Италия тепловой мощностью 24 кВт.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Проектом предусматривается переход многоквартирных жилых зданий на децентрализованную систему теплоснабжения, в связи с чем часть существующих тепловых сетей подлежат демонтажу..

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При децентрализации системы теплоснабжения и газификации населенного пункта потребление топлива предусматривается на котельной для теплоснабжения остающихся общественных и производственных потребителей и для теплоснабжения общественных и жилых зданий, выводимых из централизованного теплоснабжения, а также для частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная |  | 41,6 | 41,6 |
| 1 | Частный сектор | м3/ч | 138 | 147,5 |
| 2 | Частный сектор* | м3/ч | 55,5 | 55,5 |

*данные приведены для потребителей выводимых из централизованного теплоснабжения.

7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. первая очередь до 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 2430,34 | 2430,34 |
|  | - в ценах 2кв. 2012 г. | 14380,64 | 14380,64 |

Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», раздел - расчет сметной стоимости.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В поселке централизованным теплоснабжением на нужды отопления обеспечена существующая многоквартирная секционная застройка, а также административные здания и здания общественного назначения  расположенные в центральной и юго-восточной части населенного пункта.

Горячим водоснабжением обеспечены только жилые здания. Приготовление воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в ИТП потребителей.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома.

1.2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей осуществляется от центральной котельной, в которой установлено 4 котла СКВТ-1, 1 котел НР-18. Котлы работают на твердом топливе. Установленная тепловая мощность источника тепла 1,22Гкал/ч, подключенная  тепловая нагрузка потребителей 0,72 Гкал/ч.

Централизованным теплоснабжением охвачено около 40% всего жилого фонда.

Подключение к тепловым сетям независимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

1.3. Тепловые сети

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3288 м. Тепловые сети проложены надземно. Максимальный диаметр трубопроводов 200мм, средний диаметр 80 мм.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей отсутствует.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

1.4. Технологические  зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Так как в поселке имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе и в графическом приложении.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных Заказчиком.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки приведен в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | Наименование | Расход тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На ГВС | Всего |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе | 630000 | 70000 | 700000 |
|  | - многоквартирные дома* | 330000 | 70000 | 400000 |
|  | - общественные здания | 300000 | - | 300000 |

*  В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой нагрузки

В поселке имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,42(1,22) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч)с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,83(0,72) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт(Гкал/ч) | 0,59(0,5) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Баланс теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 28,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,165 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 842 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

В настоящий момент топливом для поселковой котельной служит уголь с Qнр=4500 ккал/кг. По данным заказчика годовой расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 1896т, часовой расход топлива 0,37т для котельной. Доставка топлива осуществляется автотранспортом.

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от центральной котельной все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

1.10. Тарифы на тепловую энергию

На 2011 г. для организации, осуществляющей теплоснабжение населения c. Гатиха, установлен тариф на тепловую энергию в размере 4166 руб. за 1 Гкал.по ул. льнойсезон 2010-2011 г. зации (ООО "ет 880 т.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

Работа источника теплоснабжения ведется в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Качество топлива не всегда соответствует задекларированному, что приводит к перерасходу топлива и невозможности обеспечения требуемых параметров теплоносителя.

Так как котельная эксплуатируется в ручном режиме, то большое значение для ее нормального функционирования приобретает человеческий фактор.

1.12. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В соответствии с генпланом МО «Пенкинское» строительство секционной застройки на первую очередь (2015г) и на расчетный срок (2030г) не планируется. В соответствии с этим развитие централизованного теплоснабжения не требуется.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Введение в строй новых производственных мощностей на территории поселка не предусматривается.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по поселку приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №9

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2011 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 15800 | 17450 | 18250 |
|  | - многоквартирные дома* | 5900 | 5900 | 5900 |
|  | - индивидуальный жилой фонд** | 9250 | 11550 | 12350 |
|  | - общественные здания*** | 650 | 650 | 650 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 1495500 | 1693300 | 1762100 |
|  | - многоквартирные дома* | 400000 | 400000 | 400000 |
|  | - индивидуальный жилой фонд** | 795500 | 993300 | 1062100 |
|  | - общественные здания*** | 300000 | 300000 | 300000 |

*  В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника

**учтены жилые одноквартирные дома и многоквартирные дома, не обеспеченные централизованным теплоснабжением.

***в данной строке приведены данные для общественных зданий в настоящее время снабжающиеся теплом от централизованного источника.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Центральным теплоснабжением охвачена центральная и юго-восточная часть поселка, где расположены общественные здания и многоквартирная застройка.

Проектом предполагается вывод из системы центрального теплоснабжения всех существующих многоквартирных жилых домов с переводом их на поквартирные системы отопления. Это позволит исключить значительный объем работ и финансовых затрат по реконструкции и эксплуатации тепловых сетей, сократит потери тепла при его транспортировке и утечке теплоносителя, уменьшит расход воды на подпитку.

Часовая производительность источника централизованного теплоснабжения на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №10

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная |  |  |  |
|  | Тепловая мощность источников тепла, МВт(Гкал/ч) | 1,42(1,22) | 0,58(0,5) | 0,58(0,5) |
|  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт(Гкал/ч), в том числе: | 0,83(0,72) | 0,45(0,39) | 0,45(0,39) |
| 2 | Поквартирные источники тепла* | - | 0,38(0,33) | 0,38(0,33) |

* Данные приведены только для потребителей, выводимых из централизованного теплоснабжения.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛДОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Все потребители переводятся на автономное теплоснабжение.

Расходы теплоносителя и объемы подпитки по источникам приведены в нижеследующей таблице №11.

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 28,8 | - | - |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч, в том числе | 0,165 | - | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 842 | - | - |

5. РЕШЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предусматривается значительная децентрализация теплоснабжения поселка. Секционная застройка, снабжающаяся теплом от центральной котельной, переводится на поквартирные системы теплоснабжения (ориентировочно 136 квартир). В квартирах устанавливаются настенные газовые двухконтурные котлы типа CIAO 24N CSI NORD производства Beretta Италия тепловой мощностью 24 кВт. Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20мм – 20м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм с учетом системы ГВС – 46 м.

Существующая котельная в связи с уменьшением тепловой нагрузки и предполагаемой газификацией населенного пункта подлежит реконструкции. Ориентировочная теплопроизводительность котельной составляет 0,5 Гкал/час. Реконструкция выполняется силами предприятия «Ростелеком».

Зоны действия систем теплоснабжения для с. Гатиха схемы теплоснабжения приведены в графическом приложении.

6. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Проектом предусматривается переход многоквартирных жилых зданий на децентрализованную систему теплоснабжения, в связи с чем часть существующих тепловых сетей подлежит демонтажу.

Объем демонтажных работ приведен в ниже следующей таблице.

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении надземной прокладки Ø200 | 1050 |
|  | Ø80 | 184 |
|  | Ø50 | 350 |
| 2 | Итого | 1584 |

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При децентрализации системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на котельной для теплоснабжения остающихся общественных и производственных потребителей и для теплоснабжения общественных и жилых зданий, выводимых из централизованного теплоснабжения, а также для частного сектора. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. Изм. | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - котельная | Пр. газ | м3/ч | 41,6 | 41,6 |
| 2 | - частный сектор | пр.газ | м3/ч | 138 | 147,5 |
| 3 | - частный сектор* | Пр.газ | м3/ч | 55,5 | 55,5 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |
| 1 | - котельная | Пр.газ | тыс.м3 /год | 9,4 | 9,4 |
| 2 | -частный сектор | Пр.газ | тыс.м3 | 329,5 | 352,3 |
| 3 | - частный сектор* | Пр.газ | тыс.м3 | 168,3 | 168,3 |

*данные приведены для потребителей выводимых из централизованного теплоснабжения.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. первая очередь до 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 2430,34 | 2430,34 |
|  | - в ценах 2кв. 2012 г. | 14380,64 | 14380,64 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ПЕНКИНСКОЕ

С. ГАТИХА

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ